
附件2
文物建筑消防安全标准化管理要求

	序号
	项目
	类别
	管理要求（部分完成的可降低一个类别认定缺陷）

	1
	消防安全责任
	A
	文物建筑产权单位或者管理、使用单位应落实消防安全责任制，明确岗位消防安全职责。文物建筑产权单位或者管理、使用单位的法定代表人或者非法人单位的主要负责人是本单位的消防安全责任人，对本单位消防安全工作全面负责。文物建筑产权单位或者管理、使用单位应确定本单位的消防安全管理人。

	
	
	B
	文物建筑产权单位或者管理、使用单位应当制定消防安全管理制度和操作规程，并根据实际情况及时修订完善。

	
	
	B
	文物建筑产权单位或管理使用单位应确保消防安全工作资金到位，涵盖管理组织运行、日常检查、消防设施维护、隐患整改及消防力量建设。

	
	
	A
	有多个产权单位或者管理、使用单位的文物建筑，应明确各方的消防安全责任，确定或委托统一管理单位，对消防安全实行统一管理。

	
	
	A
	文物建筑毗邻区域和保护范围内应依法依规办理建设工程消防设计审查、验收或备案手续，不得擅自改、扩建或违规搭建建（构）筑物，占用防火间距和消防车通道。

	
	
	A
	文物建筑内禁止设置公共娱乐场所，严禁擅自变更建筑使用功能与用途。

	2
	防火巡查
	A
	应进行每日防火巡查 ，可根据需要进行夜间防火巡查。文物建筑对公众开放期间，至少每 2 h 进行一次防火巡查；开放结束后，应进行巡查。设有电子巡更系统的文物建筑，应将建筑消防设施巡查部位纳入其中。

	
	
	C
	防火巡查要留存相应的工作记录。

	3
	防火检查
	A
	文物建筑产权单位或者管理、使用单位主要负责人或消防安全管理人每月和举行重大活动前，应当带队至少开展一次防火检查，及时组织整改火灾隐患。

	
	
	C
	防火检查应当填写检查记录。

	4
	火灾隐患整改
	A
	文物建筑产权单位或者管理、使用单位对于防火巡查检查中发现的问题，应当及时纠正。对于无法当场纠正的火灾隐患应当形成清单，并建立整改台账，实行销号管理，整改完成一项、销号一项。火灾隐患整改期间，应当采取相应的安全保障措施。

	
	
	B
	对自身无法解决的重大消防安全问题，应提出解决方案并及时向上级主管部门或当地人民政府报告。

	5
	安全疏散和
避难逃生
	A
	疏散通道、安全出口和疏散楼梯、疏散门应保持畅通，不得占用、堵塞、锁闭。

	
	
	A
	文物建筑中控制人员出入的闸口和设置门禁系统的疏散出口门应具有在火灾时自动释放的功能，且人员不需使用任何工具即能容易地从内部打开，在门内一侧的显著位置应设置明显的标识。文物建筑的保护范围内举办祭祀、庙会、游园、展览等大型活动时，应根据实际情况限制文物建筑的使用方式和同时在内的人数。

	6
	消防设施和
值班值守
	A
	文物建筑应按照国家标准、行业标准配置消防设施、器材，设置消防安全标志，并定期组织检测、检验、维修，确保完好有效。

	
	
	A
	设有消防控制室的文物建筑应实行24小时值班制度,每班值班人员不应少于2人,并应明确值班人员职责、火警处置程序，值班人员应持证上岗。

	
	
	B
	文物建筑应当自行或者委托符合从业条件的消防技术服务机构定期对消防设施、设备进行维护保养检测，确保完好有效。依照规定每月出具维保记录，每年至少全面检测一次。

	7
	消防组织
	A
	距离消防救援队伍较远、被列为全国重点文物保护单位的古建筑群的管理单位应建立专职消防队，其他文物建筑产权单位或者管理、使用单位应建立微型消防站、志愿消防队，并配备消防装备，开展火灾防控工作。

	
	
	B
	专职消防队、微型消防站、志愿消防队应定期开展消防业务学习和灭火技能训练。

	8
	用电和用火
安全管理
	B
	对公众开放的文物建筑宜设置安全检查设备，严防火种和危险品进入。

	
	
	A
	文物建筑对公众开放区域内禁止吸烟。

	
	
	A
	文物建筑的保护范围内不应使用明火。宗教活动、日常生活和生产作业中确需用火的，应符合《文物建筑消防安全管理》的规定。

	
	
	A
	因施工等特殊情况需要进行电焊、气焊（割）等明火作业的，应当依法办理动火审批手续。动火作业时，应确保动火作业区域与其他区域进行有效防火分隔，作业人员必须按规定持焊接与热切割或建筑焊工特种作业操作资格证书上岗，现场应配置灭火器材，落实现场监护人和安全措施，作业前、作业后应及时清理相关可燃物。

	
	
	A
	文物建筑内除为满足展示照明、生活、经营、办公、教学、宗教等活动必需的用电设备和监测报警设备外，不应使用其他电气设备。电气设备使用结束后，应切断电源。

	
	
	A
	文物建筑保护范围内电气线路禁止架空敷设。

	
	
	A
	文物建筑应选用符合国家规定的电气设备，电气线路的设计、敷设、维护保养、检测应符合消防技术标准和管理规定。

	
	
	A
	文物建筑内禁止使用白炽灯、卤钨灯、高压钠灯、金属卤化物灯、荧光高压汞灯（包括电感镇流器）等高温照明灯具。

	
	
	C
	文物建筑电气火灾隐患定期检查的频次应符合下列规定：

a）省级以上文物保护单位应至少每季度进行一次电气火灾隐患检查；

b）其他文物建筑应至少每半年进行一次电气火灾隐患检查；

c）举办重大活动、重大节日前应进行一次电气火灾隐患检查。

	
	
	B
	每年进行一次电气线路安全检测和建筑防雷检测。

	9
	易燃可燃物
管理
	A
	文物建筑的建设控制地带内禁止销售、储存、燃放烟花爆竹和孔明灯。禁止生产、储存、使用易燃易爆化学危险品，不应堆放柴草、木料等易燃、可燃物品。

	
	
	A
	修缮施工中确需使用油漆、稀料等易燃化学品的，应在文物建筑的保护范围外存放并实行限额领料，禁止在施工中交叉作业，禁止在作业现场调配用料，禁止使用喷枪作业。

	
	
	A
	用于居民生产生活的民居类文物建筑和其他作为住宿、餐饮等功能的文物建筑，因生产生活需要使用燃气，堆放柴草等可燃物，要采取切实有效的安全防护措施。其他文物建筑内，严禁使用燃气、液化石油气、醇基燃料，不得铺设燃气管线，不得堆放柴草、木料等可燃物，并应在明显处设立“禁止燃放烟花爆竹”、“禁止吸烟”、“禁止烟火”等标志。

	
	
	C
	地处森林、郊野的文物建筑周围应开辟宽度30m~50m的防火隔离带，并清除文物建筑周边30m范围内的杂草、干枯树枝等可燃物。

	10
	消防宣传与
培训
	B
	文物建筑产权单位或者管理、使用单位应通过多种形式开展经常性的消防宣传与培训。

	
	
	A
	对公众开放的文物建筑，应在主要出入口等醒目位置设置用于消防公益宣传的宣传栏，并利用手机 App、微信公众号、视频、网络、电子显示屏等形式向公众宣传防火、灭火和疏散逃生等常识。

	
	
	A
	文物建筑产权单位或者管理、使用单位应建立消防培训制度，至少每半年组织全员开展一次消防培训。对新上岗的人员应进行岗前消防培训。

	11
	预案制定和
培训演练
	B
	文物建筑产权单位或者管理、使用单位应制定灭火和应急疏散预案，预案应符合文物建筑的基本情况和火灾危险性。在宗教活动、民俗活动等人员集中的重点时段，应当结合实际制定专门预案。

	
	
	A
	文物建筑产权单位或者管理、使用单位应每半年至少组织一次灭火和应急疏散演练，演练应按照灭火和应急疏散预案实施。

	12
	火灾风险监测预警
	--
	地方文物保护部门、消防救援机构使用视频监控、物联感知等技术手段对安全疏散、动火作业、消防设施运行、消防控制室值班等进行预警监测，文物建筑接入了预警监测体系。

	13
	信息化管理
	--
	鼓励常态化运行使用“湖南消防管理”APP或其他信息化手段记录消防安全检查、巡查、培训、演练等管理情况。

	文物建筑消防安全标准化管理评测规则

（一）项目分类。A类项：对消防安全有较大影响或对生命和财产造成危害的子项，A类项不合格为严重缺陷。B类项：对消防安全有一定影响或对生命和财产造成一定危害的子项，B类项不合格为一般缺陷。C类项：对消防安全可能有影响或对生命和财产可能造成危害的子项，C类项不合格为轻度缺陷。（部分完成可视情降低一个类别认定缺陷）
（二）风险判定原则。低风险：A类、B类、C类不合格项累计不大于5处，且A类不合格项不大于1处。中风险：A类、B类、C类不合格项累计不大于10处，且A类不合格项不大于2处。高风险：A类、B类、C类不合格项累计大于10处，或A类不合格项大于2处。特殊情形：满足表中第12项“火灾风险监测预警”或第13项“信息化管理”所有要求，A类不合格项可分别增加1处。

	部分重点岗位人员消防安全职责示例

消防设施操作员：熟悉和掌握消防设施的功能和操作规程，按照管理制度和操作规程检查、维护和保养消防设施，保证消防设施和消防电源处于正常运行状态，发现故障应及时排除，不能排除的应立即报告消防安全管理人或消防安全责任人，做好运行、操作和故障记录。

安保人员：按照本单位的管理规定开展防火巡查；指挥车辆有序停放，确保消防车道畅通；及时制止违反消防法规和消防安全管理制度的行为；发现火灾及时拨打“119”报火警并报告主管人员，组织疏散逃生，协助灭火救援。


- 10 -
- 12 -
- 11 -

